## Slide 1: Impiantistica elettrica sui centri di calcolo
Un resoconto della situazione
Riunione gruppo 1, 8 gennaio 2016

## Slide 2: Schema generale
Gruppo elettrogeno
Area esterna
UPS 250
Area esterna
UPS 400 (1)
Area esterna
UPS 400 (2)
Area esterna
UPS servizi
Area esterna
UPS 2
S.C.R.
UPS 3
Ex. stella
UPS 4
Ex. stella
UPS 5
Ex.stella
 Campus GRID
S.C.R. retro
Servizio Calcolo e Reti
S.C.R. gabbia
TIER 2
S.C.R.
TIER 2
S.C.R.
SCOPE

## Slide 3: Particolare della connessione S.C.R.
UPS 250
Area esterna
UPS 2
S.C.R.
UPS 3 …
Ex. stella
Servizio Calcolo e Reti
S.C.R. gabbia
Power 1 (UPS)
Power 2 (ENEL)
Rete di alimentazione
fino a prima
dell’intervento
di diversione e autonomizzazione

## Slide 4: Nuova connessione S.C.R.
UPS 250
Area esterna
UPS 2
S.C.R.
UPS 3
Ex. stella
Servizio Calcolo e Reti
S.C.R. gabbia
UPS 400 (1)
Area esterna
UPS 400 (2)
Area esterna
UPS 4
Ex. stella
TIER 2
S.C.R.
TIER 2
S.C.R.
Power 1 (UPS)
Power 2 (ENEL)
Rete di alimentazione
dopo intervento
di diversione e autonomizzazione
SCOPE
CABINA
Quadro di selezione
SCOPE
UPS 5 bis, 20 kVA
(nuovo)

## Slide 5: Particolare del quadro di selezione

## Slide 6: Quadri di sezionamento
Int. TIER 2
Int. Ingresso UPS 3, 4 (TIER 2)
Int. Ingresso UPS 3, 4 separati (TIER 2)
Int. Ingresso UPS 3, 4 (TIER 2)
Int. Ingresso UPS 5 (GRID)
Int. generale

## Slide 7: Quadri di sezionamento
Situazione quadri
I quadri sono di vecchia realizzazione
Molte delle parti sono fuori norma
Quadri non certificabili
  Vanno modificati
Modifiche necessarie
Cambio morsetti di attacco
Modifiche al camminamento delle «corde»
Sostituzione di alcuni interruttori
Certificazione quadro
Introduzione UPS «5 bis»

## Slide 8: Situazione quadro TIER 2
Int. TIER 2
Int. Ingresso UPS 3, 4 (TIER 2)
Int. Ingresso UPS 3, 4 separati (TIER 2)

## Slide 9: Risultato
Interazioni molto profonde tra le varie sottosezioni degli impianti.
  Pur spegnendo tutto, la sottorete TIER2 rimane alimentata dagli UPS 3, 4
Carenza di documentazione ed etichettature.
Difficilmente, durante gli interventi, si può riuscire a salvaguardare le sottosezioni non direttamente interessate.
Obbligatorio il distacco completo per la messa a norma dei due quadri.
Messa in opera dell’UPS 5 bis parzialmente in assenza di tensione.