## Slide 1: Contratti di installazione e manutenzione per impianti industriali di raffreddamento e ventilazione al CERN
Mauro Nonis
Engineering Department / Cooling and Ventilation Group
ILO Day 6 – 7 Giugno 2019

## Slide 2: Agenda
Gruppo Cooling and Ventilation del CERN
Strategia contrattuale del gruppo
Qualche esempio.
Possibili futuri contratti

## Slide 3: Il gruppo Cooling and Ventilation

## Slide 4: Cooling and Ventilation Group: mandato
Operazione e manutenzione degli impianti di raffreddamento ad acqua, aria compressa e ventilazione nelle aree tecniche (per acceleratori, esperimenti, centro di calcolo) e impianti speciali per raffreddamento rivelatori:
  miglioramento continuo della affidabilità e diponibilità degli impianti,
  metodi,
  riduzione costi.
Gestione Progetti:
  Design e costruzione di nuovi impianti,
  Upgrade, modifiche di impianti esistenti,
  Consolidamento di vecchi impianti.
Simulazione tramite CFD dei sistemi di raffreddamento

## Slide 5: Cooling and Ventilation Group Organizzazione
Conduzione, manutenzione impianti, lavori su iniettori di LHC e campus
CMMS, sistemi elettrici, magazzini, metodi
Conduzione, manutenzione impianti, lavori per LHC e rivelatori
Progettazione, appalti, costruzione impianti, CFD
Ufficio tecnico
Sistemi di controllo, hardware
Group Leader
M. Nonis
Injectors
S. Deleval
Design Office, Works
Y. Body
GEM
G. Peon
Detector Cooling
O. Crespo Lopez
Projects
M. Battistin
R. Barillère
Controls

## Slide 6: Tipologia di impianti
    Raffreddamento ad acqua (acceleratori, zone sperimentali, centri di calcolo, laboratori……);
    Distribuzione acqua potabile e reti antincendio;
    Sistemi pompaggio acque di scarico.
    Impianti di raffreddamento specifici per rivelatori nelle zone sperimentali.
    Ventilazione, condizionamento aree sotterranee e edifici legati agli acceleratori:
    Caverne, tunnel;
    Hall industriali, sale controllo, laboratori, sale bianche.
    Impianti di produzione e distribuzione aria compressa.
    Quadri elettrici di potenza e di controllo.

## Slide 7: Impianti raffreddamento
Torri raffreddamento (480 MW) Stazioni acqua ghiacciata 6-12oC (83 MW) Stazioni raffreddamento (acqua industriale, demineralizzata, C3F8, C6F14) Tubazioni Rete distribuzione acqua: 3 stazioni principali Consumo città 25’000 abitanti, 6% Cantone Ginevra | 27 41 150 800 km 5'400 m3/h

## Slide 8: Impianti ventilazione, distribuzione fluidi
Ventilazione, condizionamento, riscaldamento Antincendio Aria compressa Produzione acqua demineralizzata | >1’500 unità da 2’000 a 120’000 m3/h per unità 800 punti 14 stazioni rete distribuzione 200 km 20 m3/h - 0.1 μS/cm

## Slide 9: Raffreddamento rivelatori
30 impianti per ATLAS-CMS-ALICE-LHCb-TOTEM
-70 ÷ +20 °C / 0.2÷90 bar
Acqua o perfluorocarburi (PFC)
Resistenza alle radiazioni – Dielettricità – compatibilità materiali

## Slide 10: Edifici sotto responsabilità CV - Meyrin
Meyrin : 131 edifici - 25 baracche
Prevessin: 45 edifici - 24 baracche
Siti LHC & SPS: 220 edifici - 116 baracche

## Slide 11: SF – Torri di raffreddamento

## Slide 12: SU – Produzione acqua gelata

## Slide 13: SU – sistemi di ventilazione

## Slide 14: Strategia contrattuale

## Slide 15: Strategia contrattuale del Gruppo CV
Supporto industriale:
  Durata media 5 anni (2017, 2018 e 2019), estendibili fino a 7 (3+1+1+1+1)
  Richiesta presenza personale fisso in zona (4 – 40 persone)
  Manutenzione & operazione impianti (2 contratti), trattamento acqua
    Servizio intervento entro 24 ore
  Prossima gara d’appalto: trattamento acqua (prob.) 2022
  Piccoli lavori (1-50 kEuro) di tubazioni rinnovo 2021 – circa 1.5 Meuro/anno
  Prossima gara d’appalto piccoli lavori 2021
Progetti nuovi impianti
  2 contratti sistemi di cooling aggiudicati dicembre 2016 – circa 1.5 Meuro/anno
  2 contratti sistemi di ventilazione aggiudicati dicembre 2016- circa 1.5 Meuro/anno
  Prossime gare d’appalto : 2 contratti installazione 2020
Progetti nuovi impianti o componenti specifici
  Gare dedicate -> MS+IT ( es. High Luminosity LHC)

## Slide 16: Oggetto dei contratti installazione, ordini
Nuovi impianti, modifiche impianti esistenti (upgrade, ristrutturazione):
  progettazione di dettaglio, fornitura materiale, installazione, test, start up, redazione dossier tecnico.
Modifica parziale di impianti (ampliamenti, nuove utenze..):
  fornitura materiale, installazione, test, redazione dossier tecnico.
Fornitura materiale, pezzi ricambio, componenti specifici

## Slide 17: Qualche esempio

## Slide 18: Edificio 311: Test magneti (900 kEUR)
Raffreddamento magneti e convertitori di potenza:
Acqua demineralizzata (< 0.5 µS/cm)
26°C / 51°C
Scambiatori piastre 315 kW + 85 kW
Pompa circuito magneti 13 m3/h @ 220 m
Filtri 100 µm
Armadio controllo/potenza - VFD
Strumentazione (portata, temp., conducibilitá, pressione)
Condizionamento della Hall sperimentale
Unitá trattamento aria 25’000 m3/h
21±1.5°C tutto l’anno
Umiditá controllata

## Slide 19: Edificio 107: Atelier chimico (6’000 kEUR)
HVAC
  8 unitá di trattamento aria, 150’000 m3/h
  Produzione e distribuzione acqua refrigerata 6/12°C (1’100 kW)
  Produzione e distribuzione acqua calda 37/45°C (2’100 kW)
Estrazione e trattamento aria di processo
  4 circuiti di estrazione (cianuri, acidi/alcalini, solventi, generali)
  Prevalenze fino a 2’200 Pa
  100’000 m3/h di aria estratta (con recupero di calore)
  2 scrubbers per estrazioni processo acidi/alcalini, 80’000 m3/h
  1 scrubber per estrazioni processo cianuri, 9’000 m3/h
  Filtrazione carboni attivi per estrazioni processo solventi (ventilatori ATEX)

## Slide 20: Stazione BAF3: 850 kW (150 kEUR)
Primario: acqua torri
25°C / 35°C
Secondario: acqua demineralizzata
Conduttività < 0.5 µS/cm
27°C / 37°C
Scambiatore piastre 850 kW
Pompa 90 m3/h @ 65 m
Motore 22 kW @ 3000 rpm
Filtro 100 µm
Valvole pneumatiche
Armadio controllo/potenza - VFD
Strumentazione (portata, temp., pressione )

## Slide 21: Fornitura condensatore
Condensatore a fascio tubiero per C3F8: -80°C – PN25 – 200 kW
  7 m lunghezza – Φ 850 mm
  5.500 kg di AISI 304L
Un fornitore principale + Certificazione APAVE (Fr)
  140 kEuro
  Contratto Settembre 2011 -> consegna Marzo 2013

## Slide 22: Fornitura armadi elettrici
Armadi potenza:
  Corrente nominale: 630 A
  Pompe distribuzione con soft starters: 2*132 kW
  Ventilatori torri con 2 VFD 2*30 kW
  Circuits for auxiliaries
  Costo 30 kEUR
Armadi controllo:
  Siemens S7-300 PLC - 160 I/O’s
  Siemens Sitop UPS power supply
  Siemens HMI touch panel
  Isolazione galvanica + protezione fusibili per I/O’s circuiti controllo
  Costo 30 kEUR

## Slide 23: Possibili futuri contratti

## Slide 24: Stazione produzione acqua demineralizzata
Progettazione, fornitura, installazione e avvio di una stazione di produzione acqua demineralizzata:
  Pre-trattamento
  Due linee di osmosi inversa
  Port-trattamento
  Distribuzione
Competenze/referenze: impianti osmosi inversa, sistemi di processo-controllo, alim. elettrica, sistemi idraulici
Stima: intorno 500 kCHF
Lavori installazione: fine 2019 - inizio 2020
Ditte interessate: contattare urgentemente S.zio Acquisti con riferimento al MS4445/EN (MS già inviato).

## Slide 25: Stazione trattamento acque scarico torri
Progettazione, fornitura, installazione e avvio di impianto trattamento acque scarico torri di raffreddamento:
  Filtrazione & carboni attivi
  Addolcitori
  Osmosi inversa
Competenze/referenze: impianti osmosi inversa, sistemi di processo-controllo, alimentazione elettrica, sistemi idraulici
Impianto 1: importo ~ 500 kCHF
Lavori installazione: fine 2020 - inizio 2021
Impianto 2: importo 4 MCHF
Lavori installazione: 2024-2025

## Slide 26: Raffreddamento HL-LHC
SF
5.2 MW
6.2 MW
2.9 MW
3 x 8 MW
SU
Chilled Water
350 kW
Ventilation
Fresh air
285 kW
Surface
Underground
UW/R
Power
Converters
+WCC+EE
1260 kW
RF ampli
3140 kW
Cryo
70 kW
US
UA
UR
UW/1
Mixed water
2500 kW
Ventilation
3 AHU
884 kW
Ventilation
8 AHU
832 kW
UR
SR
SHM
Power Converters
200 kW
Cryo
5000 kW
SD
Cryo
200 kW

## Slide 27: Ventilazione edifici e opere sotterranee
SR
F
F
60.000 m3/h
SU
SU
F
F
25.000 m3/h
Fresh air
PM - Lift cage
UR
UA_3
UL_3
UL_7
UA_7
US
UW
PM - pit
SD
SU
F
F
16.000 m3/h
Lift cage
overpressure
50.000 m3/h
F
F
20.000 m3/h
Ventilation
Ventilation
F
F
F
5.400 m3/h
2 x 18.000 m3/h
Smoke extraction
Safe
Room
1.000 m3/h
H2 extraction

## Slide 28: Possibili contratti CV per HL-LHC
Descrizione lavori (Pt1+Pt5) | Gara | Contratto | Inizio lavori | Fine lavori | Valore [M€]
Stazione primaria + circuiti secondari + sistemi di pompaggio acque di scarico | Q3-2020 | Dic-20 | Q2-2021 | Q2-2024 | 4-7
Ventilazione 3 edifici di superficie + estrazione fumi | Q3-2020 | Dic-20 | Q2-2021 | Q2-2024 | 2-5
Produzione, distribuzione acqua refrigerata | Q3-2021 | Dic-21 | Q2-2022 | Q2-2024 | 2-5
Ventilazione di SU+SD+tunnel | Q3-2021 | Dic-21 | Q2-2022 | Q2-2024 | 4-7
Importante impiego di risorse cantiere: 8 squadre, no subappalto lavori meccanici.
Contratti attributi a ditte diverse

## Slide 29: Contratti Quadro di Installazione
 | Gara | Contratto | Fine lavori | Valore [M€]
Contratto quadro per sistemi di raffreddamento | 2020 | 2021 | 2026 | 7-10
Contratto quadro per sistemi di ventilazione | 2020 | 2021 | 2026 | 5-8
Progettazione, fornitura, installazione, test e avvio di impianti di ventilazione/raffreddamento di diverse dimensioni
  Spesso usato per ammodernamento impianti esistenti: la redazione del dossier tecnico non deve essere trascurata.
  Fino a 4 cantieri in parallelo: squadre/gestione separati tra loro
  In contemporanea a progetto HL LHC: un solo contratto per ditta possibile.

## Slide 30: Recupero calore da torri raffreddamento
Progettazione - costruttivo
Fornitura e posa di tubazioni, scambiatore, strumentazione e connessioni idrauliche a impianto esistente.
Tubazioni interrate (PEHD) o in stazione (inox).
Punto 8: Stima: 0.6 – 0.8 MCHF
Lavori: 2020
Punto 1: Stima: 1 – 1.2 MCHF
Lavori: 2023

## Slide 31: Progetto «Primary CO2»
3 gruppi frigo 300 kW @ -53℃
CO2 (R744) come fluido frigorigeno
Doppia compressione - ciclo transcritico
Solo aziende con una documentata esperienza in refrigerazione a basse temperature
4 moduli da 75 kW ciascuno + backup
Stima: intorno 1.2 – 2.3 MCHF
Appalto: 2021

## Slide 32: Tubazione per CO2, pozzi Pt1 e Pt5
Tubi per CO2 liquida e gas (2 Pt1 + 2 Pt5)
DN100-DN150-DN200
PN80
Test di pressione pneumatico
Tmin = -60℃ (isolazione foamglass)
Tmax = +100℃
100 m di colonna verticale nel pozzo
100 m orizzontali in caverna
Competenze/referenze: progettazione e installazione tubazioni ad alta pressione
Stima: intorno 350- 1’000 kCHF
Lavori installazione: primavera 2020

## Slide 33
Sistemi di controllo
Re engineering sistemi di controllo su impianti esistenti.
Software sviluppato da CERN
Progettazione (schemi elettrici), fornitura, installazione e avvio di armadi di controllo in diversi siti:
  Fornitura PLC inclusa in diversi progetti
Competenze/referenze: provata esperienza in contratti simili.
Lavoro in zona controllata, caverne.
Totale: 16 contratti diversi
Stima: intorno 1 MCHF (totale)
Lavori installazione: 2021 - 2026

## Slide 34
Rimango a Vs. disposizione per incontri individuali per ulteriori informazioni, dettagli, ecc.
Mauro Nonis Michele Battistin
  mauro.nonis@cern.ch michele.battistin@cern.ch
  tel: +41.22.767.2701; tel: +41.22.767.8087;
  mob: +41.75.411.4061. mob: +41.75.411.4251.