## Slide 1: Data Center Infrastructure Cooling: requisiti IT e soluzioni per DC
Luigi Benedetto Scarponi CNAF-INFN Bologna
12-14 Novembre 2019
Laboratori Nazionali di Frascati e INFN Roma La Sapienza

## Slide 3: Agenda
Scambiatori di calore
Parametri ASHRAE
Densità IT
Distribuzione dei carichi IT
Soluzioni per raffreddamento
Dipendenza prestazioni/condizioni di esercizio

## Slide 4: Scambiatori di calore
Scambiatori a miscelamento
due fluidi hanno in genere la stessa natura e si mescolano tra loro
Scambiatori a superficie
due fluidi hanno possono essere di diversa natura, separati da una superficie impermeabile, non c’è mescolamento
Equicorrente
Controcorrente
ΔT circa costante
Tc,o può essere maggiore di TH,o

## Slide 5: Scambiatori di calore
Fascio di tubi rinchiusi in un mantello
A piastre
Scambiatore modulare
Cavità tra le piastre attraversate alternativamente da fluido caldo e freddo
A tubi
Almeno un fluido gassoso
A flussi incrociati

## Slide 6: Scambiatori di calore
Dove:
Q = Potenza termica scambiata
U= coefficiente di scambio termico globale
A= superficie di scambio
Tc = fluido caldo
Tf = fluido freddo

## Slide 7: Scambiatori di calore
Dove:
Q= potenza termica scambiata [kW]
ṁ= portata in massa
cp = calore specifico
NB: equazione valida in assenza di cambi di fase, cp e pressioni costanti

## Slide 8: Scambiatori di calore
Metodo della media logaritmica delle differenze di temperatura
Dove:

## Slide 9: Scambiatori di calore
Dove:

## Slide 10: Scambiatori di calore
Regolazione
regolazione di portata tramite valvola a due vie
regolazione di portata tramite pompa a velocità variabile
regolazione in derivazione a portata costante
regolazione in derivazione a temperatura d’ingresso costante.

## Slide 11: Scambiatori di calore
Regolazione di portata tramite valvola a due vie
la valvola di regolazione introduce una perdita di carico aggiuntiva, il che comporta un aumento della potenza di pompaggio rispetto al caso in cui la stessa portata fluisca nello scambiatore senza valvola
Basso costo d’impianto
Campo di regolazione poco ampio
La variabile regolata è la Tc,u

## Slide 12: Scambiatori di calore
Regolazione di portata tramite pompa a velocità variabile
La velocità di rotazione della pompa, generalmente azionata da un motore elettrico asincrono monofase o trifase, può essere regolata in modo discontinuo tramite circuiti elettronici
Costi maggiori
La variabile regolata è la Tc,u

## Slide 13: Scambiatori di calore
Regolazione in derivazione a portata costante
Si introduce un ramo di bypass e una valvola a 3 vie miscelatrice.
Lo scambiatore funziona a portata costante, ma con temperatura in ingresso variabile a seconda della quantità di fluido ricircolata nel ramo di bypass.
La variabile regolata è la Tc,u

## Slide 14: Scambiatori di calore
Regolazione in derivazione a temperatura d’ingresso costante
Si introduce una valvola a 3 vie deviatrice, suddivide la portata in ingresso in due flussi in uscita la cui somma si mantiene costante (a).
Lo scambiatore funziona a portata variabile, ma con temperatura d’ingresso costante.
Lo stesso schema si può realizzare inserendo in uscita allo scambiatore una valvola miscelatrice (b)

## Slide 15: Parametri ASHRAE
Nei datacenter moderni il cooling rappresenta almeno il 25% dei costi energetici totali
Nel 2004 ASHRAE consigliava un T=20-25 °C
Affidabilità e tempo di attività erano parametri primari, costi energetici secondari
Col passare degli anni T=18-27°C
Nel 2011 classi che permettono di operare con T=5-45°C
ASHRAE, «TC9.9 Data Center Power Equipment Thermal Guidelines and Best Practices,» 2016.
Linea guida preparata sulla base di una larga indagine di DC esistenti e tendenze su Mission Critical Facilities, Data Centers, Technology Spaces, and Electronic Equipment

## Slide 16: Parametri ASHRAE
ASHRAE 2015 Thermal Guidelines
Bisogna considerare che in un Data Center potrei avere attrezzature vecchie non idonee a certe condizioni ambientali!

## Slide 19: Parametri ASHRAE
ASHRAE TC 9.9 prevede un aumento del salto termico dell’aria tra ingresso e uscita delle macchine. I sistemi di controllo della velocità dei ventilatori possono ridurre la velocità per ottenere una temperatura di uscita costante.
  Tout più elevate (= più economico da raffreddare)
  Minore potenza per la ventilazione
Temperatura di espulsione fino a 60°C sono considerate «normali»
Conseguenze per cavi e altri componenti

## Slide 20: Densità IT
L’aumento delle prestazioni dei microprocessori, porta ad un aumento costante delle densità di potenza generata.
https://www.melcohit.com/EN/Products/3/ITCooling/

## Slide 21: Densità IT
Importante capire i limiti dei sistemi di raffreddamento
Sistemi h24, anche piccoli risparmi diventano importanti

## Slide 22: Distribuzione dei carichi IT
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SADE-5TNRK6_IT
Il valore nominale totale dell'impianto di alimentazione e del sistema di raffreddamento è dato, semplicemente, dalla somma della potenza consumata dai carichi
Il problema principale correlato alla variazione e ai valori di picco della densità di alimentazione riguarda la distribuzione di aria e alimentazione all'interno del Data Center

## Slide 23: Distribuzione dei carichi IT
Esempio White Paper APC
Impianto di blade server formato da sei frame di blade server 7U in un rack 42U, in cui il telaio di ogni blade consuma 3 kW per un fabbisogno totale di 18 kW
18 kW per raffreddamento
Il sistema richiede 1180 L/s di aria fredda
Se non assicuro altrettanta aspirazione di aria calda rischio ricircolo e surriscaldamento.
Punti chiave
Fornire 1.180 L/s di aria fredda all'armadio
Rimuovere 1.180 L/s di aria di scarico calda dall'armadio
Mantenere l'aria di scarico calda lontana dalla presa di aspirazione dell'aria
Assolvere a tutte queste funzioni in modo ridondante e senza interruzioni

## Slide 24: Distribuzione dei carichi IT
Fornire 1.180 L/s di aria fredda all'armadio
(ΔT=11 °C)
In media una piastrella forata eroga 142 L/s
Servono 8 piastrelle!
I blade server richiedono in media il 40% in meno di aria
Le piastrelle grigliate alterano drasticamente i gradienti di pressione sotto il pavimento e modifica il flusso d'aria nelle aree circostanti

## Slide 25: Distribuzione dei carichi IT
Per reintrodurre l'aria nel sistema di raffreddamento si può ricorrere a tre metodi: attraverso la stanza, attraverso un condotto oppure attraverso il plenum di aspirazione a soffitto.
Spesso il soffitto è poco più in alto degli armadi, probabile il ricircolo
Come avviene per il lato alimentazione, i tentativi di fornire una capacità di ritorno dell'aria superiore a 189 L/s per ogni rack su un'area vasta richiedono una progettazione specializzata per garantire che il sistema abbia la ridondanza e offra le prestazioni necessarie.
Rimuovere 1.180 L/s di aria di scarico calda dall'armadio

## Slide 26: Distribuzione dei carichi IT
Mantenere l'aria di scarico calda lontana dalla presa di aspirazione dell'aria
Importante evitare i ricircoli di aria!
Scendono le prestazioni di scambio termico!

## Slide 27: Distribuzione dei carichi IT
Assolvere a tutte queste funzioni in modo ridondante e senza interruzioni
In sistemi ad alta densità lo spegnimento di un CRAC/CRAH può alterare significativamente la velocità dei flussi nel plenum
Prima che i generatori si attivino l’aumento di temperatura in sala può essere eccessivo
Necessario mantenere attive pompe e ventole dei CRAC/CRAH

## Slide 28: Distribuzione dei carichi IT
Strategie per il raffreddamento di armadi ad alta densità

## Slide 29: Soluzioni per raffreddamento
Sistema tradizionale
BASSA DENSITÀ
<5 kW/rack
il sistema di raffreddamento tende a mantenere stabile le condizioni medie della sala ma senza tener conto dei bisogni dei singoli server.
Temperatura di sala intorno a 18-24 °C
CRAC
Computer Room Air Conditioning
Unità ad espansione diretta
Ciclo frigorifero in ogni unità
CRAH
Computer Room Air Handler
Scambiatori di calore collegati a un circuito ad acqua refrigerata
Problematiche
Disuniformità della temperatura in ingresso ai server
Mescolamento aria calda/fredda
Se Tin troppo alta possibile blocco dei server
Se Tout scende peggiora efficienza ciclo frigo

## Slide 30: Soluzioni per raffreddamento
Corridoio caldo/freddo
Riduce mix aria calda/fredda
Aria portata dove serve, davanti ai rack
Flessibile, facile inserire nuovi rack
Bassi costi
Facile gestire ridondanza flussi d’aria
Problematiche
Disuniformità della temperatura in ingresso ai server
Mescolamento aria calda/fredda
Se Tin troppo alta possibile blocco dei server
Se Tout scende peggiora efficienza ciclo frigo
BASSA-MEDIA DENSITÀ
<5 kW/rack

## Slide 31: Soluzioni per raffreddamento
Corridoio caldo/freddo
Fan wall
Parete di scambiatori aria-acqua
Macchine per raffreddamento concentrate in una parete
Ventilatori aspiranti o prementi
Utilizzabili in sistemi compartimentati
BASSA-MEDIADENSITÀ
<5 kW/rack

## Slide 32: Soluzioni per raffreddamento
Compartimentazione fisica
Separazione tra aria calda e fredda
Uniformità della temperatura in ingresso ai server
Maggiore temperatura di ritorno (aumenta efficienza ciclo frigo)
Possibilità di aumentare la temperatura in ingresso ai server
Maggiori densità di potenza
Aumenta l’efficienza del Data Center
MEDIA DENSITÀ
10-20 kW/rack

## Slide 33: Soluzioni per raffreddamento
Compartimentazione
MEDIA DENSITÀ
10-20 kW/rack

## Slide 34: Soluzioni per raffreddamento
Compartimentazione
Corridoio caldo
Corridoio freddo
Quantità d’aria immessa dipende dal numero di griglie
Fughe nel pavimento portano a mescolamento
Da verificare la compatibilità con sistemi anti incendio
Verificare l’operabilità delle macchine fuori dal corridoio
Possibilità di installare macchinari a bassa densità nell’ambiente esterno
Evita problemi di comfort per il personale
Temperature elevate nel corridoio per la manutenzione
MEDIA DENSITÀ
10-20 kW/rack

## Slide 35: Soluzioni per raffreddamento
Compartimentazione
+
raffreddamento localizzato
ALTA DENSITÀ
>25 kW/rack
Massimizzare la capacità interna dell’infrastruttura
Eliminare gli hot-spot
Ridurre lo spazio occupato

## Slide 36: Soluzioni per raffreddamento
In Row
Utilizzati in sistemi compartimentati
Alimentati da acqua refrigerata o fluido refrigerante
Installati tra i rack
Adatti ad elevate densità di potenza
Equipaggiabili con sistemi di controllo umidità
Facilità di ridondanza
Possono evitare il pavimento rialzato e/o camino
ALTA DENSITÀ
>25 kW/rack

## Slide 37: Soluzioni per raffreddamento
Rear Door
Sistema compatto
Può utilizzare acqua o fluido refrigerante
Soluzione per gestione di hot spot
Non influenza il resto della sala
Installabile nel retro del rack, apribile per manutenzione
Può essere dotato di ventole per aumentare lo scambio termico
Vincolo di portare il fluido refrigerante ad ogni singolo rack
ALTA DENSITÀ
>25 kW/rack

## Slide 38: Soluzioni per raffreddamento
Free Cooling
Diretto
Se Text < Tset immetto aria esterna in sala.
Problemi di umidità e sporcizia
Posso usare dei filtri
Per Text troppo fredde posso premiscelare l’aria esterna con quella di sala
Aria
Se Text < Tset raffreddo aria interna con quella esterna tramite uno scambiatore.
Lo scambio termico riduce le finestre di operabilità
Acqua
L’acqua utilizzata nei CRAH viene raffreddata utilizzando aria esterna. Può essere totale o parziale, in questo caso il gruppo frigorifero lavorerà parzialmente
Indiretto
Il range di operatività del free cooling può essere ampliato tramite l’utilizzo del raffreddamento evaporativo o adiabatico

## Slide 39: Dipendenza prestazioni/condizioni di esercizio
Importante capire che le prestazioni dichiarate sui datasheet dipendono dalle condizioni di esercizio!!!
https://www.rittal.com/it-it/product/show/variantdetail.action?categoryPath=/PG0001/PG0168KLIMA1/PGR1951KLIMA1/PG1023KLIMA1/PRO34169KLIMA&productID=3311410

## Slide 41: ESEMPIO AUMENTO TEMPERATURE CNAF
Se Teva
COP
COP
Se Tcond
Aumento T acqua in uscita dai chiller
1
2
Si allarga la finestra per freecooling
Aumenta l’efficienza dello scambiatore

## Slide 42: ESEMPIO AUMENTO TEMPERATURE CNAF

## Slide 43: ESEMPIO AUMENTO TEMPERATURE CNAF
°C
kW
il modello stima un risparmio annuo del 15% circa sulla spesa in energia elettrica per il funzionamento dei chiller

## Slide 44: ESEMPIO AUMENTO TEMPERATURE CNAF

## Slide 45
Grazie per l’attenzione