Manutenzioni straordinarie parco alimentatori Dafne:

Danfysik   rup Iungo

Hazemayer  rup Sardone

Ocem   rup  Bolli

Inverpower (32 skew corrector 64 short e long)  Ceravolo Martelli

Riparazioni in sospeso ….

Modifiche PLC  Ceravolo

IMPORTANTE INTERFERENZA con Impianti a fluido per la necessità dell’impianto di raffreddamento per le prove di potenza di tutti gli alimentatori.

In evidenza:

Sull’alimentatore Danfysik  di Kloe sostituzione dei tubi di migliore qualità  interni all’alimentatore

Sarebbe opportuno fare un lavaggio chimico su tutto l’alimentatore.

Su alimentatori Oxford dei compensatori criogenici acquisizione ricambi e eventuale riparazione se possibile, altrimenti abbiamo in lab. un alimentatore e un dc link riparati pronti alla sostituzione in caso di guasti.

Sul setto 2 gradi elettroni necessità di smontaggio magnete per ripristino isolamento per problemi di guasto verso terra. (in collaborazione con Meccanica)

Giro di manutenzione per serraggio cavi di potenza, controllo connessioni protezioni termiche, isolamento del magnete con particolare attenzione all’isolamento del raccordo sui tubi del raffreddamento su tutti i magneti di Dafne (Acc.,T.L., Main Rings.) Sarebbe opportuno fare questo giro insieme ad un meccanico ed un idraulico per controllare sia i serraggi meccanici dei magneti e le connessioni idrauliche.

Controllo fili…

Lavori e istallazioni SPARC……