## Slide 1: Seafloor Network Km3Net - Italia
R. Papaleo
7 dicembre 2012

## Slide 2: Team
F. Ameli
G. Cacopardo
R. Cocimano
A. D’Amico
R. Masullo
M. Musumeci
A. Orlando
R. Papaleo

## Slide 3: Dove Siamo
L’attuale infrastruttura sottomarina di Km3Net Italia consiste in:
  Cavo Elettro Ottico sottomarino con 20 fibre G655 in grado di trasmettere sino a circa 100 kW
  Telaio di terminazione con
    MVC Alcatel 10kW
    8 fibre ottiche
    3 Connettori ROV operabili NH type (ODI) in uscita con la seguente configurazione 3 (out #1)+ 3 (out #2) + 2 (out #3)
    PFE in grado di alimentare sino a 50 kW

## Slide 4: Input Progetto
Realizzazione di una rete di fondo con le seguenti caratteristiche:
  Connessione di 8 torri modello NEMO
  Adattabilità alla connessione di stringhe con DOM
  Utilizzo immediato delle potenzialità dell’infrastruttura sottomarina (8 fibre – MVC)
  Completamento entro il 2014

## Slide 5: Struttura complessiva della rete di fondo Fase1
Manifold
Telaio di
terminazione
JB1
JB2
Stringhe
o
Torri

## Slide 6: Manifold
MVC
2 of
2 ec
3 of
2 ec
3 of
2 ec
ODI hybrid connectors
Main EOC
Termination frame
Manifold
Deployed System (2007)
ODI NH wet mateable connectors
Joint
Manifold
Optical ROV wet mateable connector – 4 Fibres G655 APC
Electrical ROV wet mateable connector – 2 electrical conductor 375 V 5 kW
Out #1
Out #2
10m
10m

## Slide 7: Junction Box
Optical POD (*)
Electrical POD (*)
Power POD (*)
Optical ROV wet mateable connector – 2 Fibres G655 APC
Electrical ROV wet mateable connector – 2 electrical wires 375V 5 kW
Electrical Connector
10 m
10 m
Connector or penetrator (TBD)
(*) All POD are 1 ATM
16 optical fibres
G655
16 Electrical wires
375 V
500 W

## Slide 8: Power Pod
Obiettivo
  Gestione della distribuzione della potenza verso le Torri
Struttura
  1 contenitore
    130 (diametro interno) x L (da definire)
  1 scheda PSS = Power Supply System
  1 scheda PCS = Power Control System
  1 hose elettrico lungo 10 metri con connettore elettrico ROV operabile
  1 connettore elettrico 8 PIN x connessione POWER – ELECTRONICS
  1 connettore elettrico 4 PIN x connessione POWER – OPTICAL
  1 connettore elettrico 16 PIN x connessione POWER – ELECTRICAL MANIFOLD
Power POD (*)
Electrical
Optical
Electrical Manifold
Nota:
contenitore riempito in olio (1 atm)
componenti qualificati per resistere sotto P

## Slide 9: Electrical POD
Obiettivo
  Controllo e gestione della JB
Struttura
  1 contenitore
    130 (diametro interno) x L (da definire)
  1 scheda FCM
  1 scheda PCS = Power Control System
  1 connettore elettrico 8 PIN x connessione POWER – ELECTRONICS
  1 connettore elettrico 8 PIN x connessione con transponder acustico
  1 connettore ottico 4 PIN x connessione ELECTRICAL - OPTICAL
Electrical POD (*)
Optical
Power

## Slide 10: Optical POD
Obiettivo
  Gestione ottica del flusso dati torre - terra
Struttura
  1 contenitore
    130 (diametro interno) x L (da definire)
  16 filtri di banda
  1 connettore ottico 16 PIN x connessione OPTICAL – MANIFOLD OTTICO
  1 connettore elettrico 4 PIN x connessione OPTICAL - ELECTRICAL
  1 connettore ottico 4 PIN x connessione ELECTRICAL - OPTICAL
Optical POD (*)
10 m
Connector or penetrator (TBD)
Optical manifold
Electrical
Power

## Slide 11: Base Torre
Optical POD (*)
Electrical POD (*)
Power POD (*)
Optical ROV wet mateable connector – 2 Fibres G655 APC
Electrical ROV wet mateable connector – 2 electrical wires 375V 5 kW
Electrical Connector
10 m
10 m
Connector or penetrator (TBD)
(*) All POD are 1 ATM
14
13
12
3
2
1
28 optical fibres
G655
28 Electrical wires
375 V
500 W
Opticon

## Slide 12: Stato del Progetto
Meccanica & cavi-connettori
  Definite dimensioni massima POD
  Da definire dimensioni e forma del telaio
  Definite specifiche cavi e connettori da acquisire
    Avviati contatti con aziende, in attesa di quotazioni preliminari
Tempistica
  Progetto esecutivo POD 3-4 mesi
  Progetto esecutivo telaio 3-4 mesi
  Capitolato Cavi e connettori Gennaio 2013
Geometria delle 8 torri sul fondo

## Slide 13: Stato del Progetto
Item | Tempistica | Note
FCM | Sett 4-7 dic PCB ½ gen 2013 primi prototipi | 
PSS | Gen 2013 3 prototipi | 
PCS | < 25.12 PCB Gen 2013 primi prototipi | 
Filtri Ottici | 1-2 mesi consegna da ordine | 

## Slide 14: Schedula temporale

## Slide 15: Compatibilità con la stringa
La struttura di base della JB rimarrà uguale
  Power POD
  Electrical POD
  Interfaccia verso telaio e torri
  Meccanica Optical POD
Cosa varierà
  Contenuto Optical POD a carico
  di NIKHEF che dovrà essere
  compatibile con le dimensioni del POD

## Slide 16: Conclusioni
Progetto di massima completo
Progettazione elettronica completa entro gennaio con i primi prototipi
In fase di esecuzione progettazione meccanica
Rimangono da acquisire le informazioni circa la distribuzione delle DU sul fondo del mare
Tempistica metà 2014 attualmente realistica